







3/2010


DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – DŘEVEŠ
ZÁKLADNÍ INFORMACE K REALIZACI PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI:

V obci aktuálně probíhá výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Stavební práce budou dokončeny v říjnu 2025.
            Plánovaný termín pro napojení jednotlivých nemovitostí je od listopadu 2025. 
Vzhledem k blížícímu termínu pro napojení nemovitosti na novou splaškovou kanalizaci Vám poskytujeme další informace. 

Napojení nemovitosti na novou splaškovou kanalizaci bude provedeno novou kanalizační přípojkou. Do nové kanalizační přípojky smí být odváděny pouze splaškové vody (z kuchyně, koupelny, WC apod.). Dešťové vody (okapy ze střech, záchytné žlaby před vjezdy do garáže, drenáže apod.) budou odváděny dle stávajícího stavu, nesmějí být napojeny do splaškové kanalizační přípojky.

Veřejnou část splaškové kanalizační přípojky (od hlavního kanalizačního řadu po hranici připojované nemovitosti realizuje vybraný zhotovit stavby, INSTAV Hlinsko a.s., a je hrazena z finančních prostředků Obce. 

Neveřejná část kanalizační přípojky (od hranice pozemku vlastníka nemovitosti po výusť z nemovitosti) bude realizována na náklady vlastníky připojované nemovitosti. Za realizaci neveřejné části přípojky odpovídá majitel dané nemovitosti. 

POSTUP PŘI VÝSTAVBĚ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE:

1. Stavbu neveřejných částí přípojek je možné zadat buď odborné stavební firmě, nebo ji provést svépomocí, avšak pod odborným stavebním dozorem Obce (Ing. Miloslav Chaloupka tel.: 602 243 112), který vydá následně potvrzení o řádném provedení přípojky. 

2. Výstavba neveřejné části přípojky bude probíhat v návaznosti na výstavbu veřejné části kanalizační přípojky. 
3. Kanalizační přípojku vybuduje vlastník nemovitosti z hrdlových kanalizačních trub z hladkého PVC (KG) v kruhové tuhosti min. SN 8, průměr potrubí DN 150 nebo 200 mm.

4. Sklon domovní přípojky z potrubí DN 150 mm by měl být dle normy veřejné kanalizace minimálně 2 %.  Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. Obdobné sklony u potrubí vnitřní světlosti DN 200 jsou pak 1,0 %.

5.   Po položení celého potrubí kanalizační přípojky a před jejím zasypáním je vždy nutno pozvat ke kontrole stavební dozor – Ing. Miloslav Chaloupka tel.: 602 243 112, který zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí, zajistí fotodokumentaci přípojky a poté povolí zasypání. Bez této kontroly nelze přípojku následně zprovoznit a vydat doklad o možnosti napojení na splaškovou kanalizaci.

6. Bude-li stavba přípojky schválena, vyplní pracovník obce nebo stavební dozor protokol o řádném provedením kanalizační přípojky a bude následně sepsána smlouva o odvádění odpadních vod mezi vlastníkem nemovitosti a Obcí, která kanalizaci vlastní a bude ji provozovat. 
7. Do vybudované kanalizační přípojky se NESMÍ vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku.    U nemovitostí, kde jsou odpadní vody sváděny do septiku, ČOV nebo žump, dojde k vyřazení těchto zařízení z provozu. Odpadní vody by měly být do splaškové kanalizace přiváděny čerstvé bez zadržování nebo předčišťování v jímkách a podobně. Stávající septiky, jímky a ČOV budou zrušeny. Po zprovoznění kanalizační přípojky (přepojení do splaškové kanalizace) je nutno provést odčerpání veškerého obsahu z těchto zařízení fekálním vozem. Není možné provést vyčerpání kalů ze septiků do dešťové ani nové splaškové kanalizace! Technologie obecní ČOV není dimenzována na likvidaci kalů ze septiků. Stávající septiky a jímky je možno po vyčištění využívat např. na zachytávání dešťové vody, případně zrušit (vybourat strop a zasypat). 

8. Vlastník nemovitosti nebude provádět propojení odpadů nemovitosti na novou splaškovou přípojkou do obdržení výzvy od Obce k napojení. Do této doby budou ještě odpadní vody z nemovitostí odváděny dle stávajícího stavu. Propojení na splaškovou přípojku bude možné až po vyzvání Obce, které proběhne po kolaudaci hlavních kanalizačních řadů. Předpokládaný termín pro zprovoznění splaškové kanalizace je listopad 2025. Po obdržení výzvy k připojení ze strany Obce zrealizuje vlastník nemovitosti propojení a může novou splaškovou kanalizační přípojku používat pro odvádění odpadních vod z nemovitostí. 


Strana2/2

  

